附件：

宁夏回族自治区文化和旅游厅网络机房动力电缆及安装采购项目技术方案

- 项目背景

- 鉴于我厅现办公大楼建成年代较早，原有空间布局已无法满足当前业务开展需求，经自治区机关事务管理局核定批复，同意我厅通过外租场地方式解决过渡性办公需求。为确保外租场地网络机房的设备及各类配套设施安全、稳定运行，现需采购机房动力电缆及配套安装服务，建设独立供电回路，以满足机房≥140kW的高负荷用电需求。

- 基本情况

- 项目名称：

- 宁夏回族自治区文化和旅游厅网络机房动力电缆及安装采购项目

（一）采购方式：单位内部比选。

（二）采购方式依据：《宁夏回族自治区政府集中采购目录及标准》（2021年版）及《自治区文化和旅游厅采购管理暂行办法》第六条分散采购限额标准规定“集中采购目录以外且采购预算金额未达到分散采购限额标准的项目，不属于政府采购项目，由各处室(单位)按照本办法规定自行采购。”以及第七条单位自行采购限额标准规定中“项目预算在20万以下，5万以上，采用单位内部比选或决定事项联签研究决定等方式采购”。

（三）项目预算：180,000.00（大写壹拾捌万元整）

（四）建设工期：

1.自合同签订之日起5个日历日内，完成全部电缆敷设、通电调试及检测服务；

2.终验合格之日起，提供为期1年的免费上门巡检及维修服务，提供的电缆质保期不少于2年。

（五）付款方式：

1.预付款：合同签订后5个工作日内，支付合同总额的90%；

2.尾款：项目完工并稳定运行1个月，通过最终验收（终验）后5个工作日内，支付剩余10%。

- 采购内容

（一）采购及服务地点：宁夏银川市金凤区福州南街农垦创业城1＃农垦大厦西塔楼14层东北角网络机房。

（二）电缆采购

1.采购200米国标高纯无氧铜芯电力电缆，整条无接头1根；

2.敷设路径：自农垦大厦西塔楼负二层配电柜起，至14层东北角网络机房配电柜止。

3.规格要求：采用380V/200A三相五线制独立回路，满足≥140kW负载需求。ZR-YJV-0.6/1kV 4×150+1×70mm²（额定电压0.6/1kV电力电缆)。

（三）安装及配套服务

1.强电接入：严格遵循《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）A级机房标准。包含200米电缆敷设（含桥架安装）、机房防雷接地系统改造及机柜配电部署。

2.配电服务：实现双路电源自动切换，确保供电连续性。

3.检测验收：通电后出具专业检测报告，包含但不限于接地电阻测试、电能质量谐波分析及满载负载验证等正规报告。

- 资格及人员要求

（一）供应商行业资质

1.具备电力工程施工总承包三级及以上资质，或承装（修、试）电力设施许可证（承装类五级及以上）。

2.持有有效的安全生产许可证。

（二）施工团队

施工团队须按照“1+N”组成：

“1”是指供应商所派的一名项目经理须具备机电工程专业注册建造师执业资格。

“N”是指参与现场施工的所作业人员，每个人员须持证上岗，并提供有效期内的特种作业操作证（电工证）及身份证复印件，确保“人证合一”。

- 技术参数要求

| 序号 | 技术项目 | 要求值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆型号 | ZR-YJV-0.6/1kV 4×150+1×70mm²（额定电压0.6/1kV挤包绝缘电力电缆） 注：ZR 阻燃C级，机房、办公楼消防合规、安全性更高，严禁非标非标结构、少芯、截面缩水。 | 铜芯、XLPE绝缘、PVC护套，可按需升级阻燃/无卤低烟/耐火型 |
| 2 | 执行标准 | 1. 主体标准：GB/T 12706.1-2020 2. 导体标准：GB/T 3956-2008第2类绞合铜导体 3. 绝缘材料：GB/T 17643交联聚乙烯（XLPE）绝缘 4. 护套材料：GB/T 8815*聚氯乙烯护套 5. 阻燃：GB/T 19666阻燃等级不低于阻燃C级 6. IEC 60502-1：2004（等同采用） |  |
| 3 | 导体材质及结构 | TU2及以上高纯无氧铜，紧压圆形绞合；禁止使用铜包铝、回收铜 |  |
| 4 | 导体规格及电阻 | 4芯（L1/L2/L3/N）：150mm²，20℃直流电阻≤0.124Ω/km；1芯（PE）：70mm²，20℃直流电阻≤0.268Ω/km |  |
| 5 | 绝缘材质及性能 | 交联聚乙烯（XLPE），绝缘厚度符合国标要求，绝缘电阻≥1000MΩ·km | 无气泡、无偏心、无破损 |
| 6 | 护套材质及性能 | 优质PVC聚氯乙烯护套，耐老化、耐低温、防开裂、耐油，可按需提供阻燃（ZR/ZA/B/C级） | 全新原料生产 |
| 7 | 电缆外形及重量 | 近似外径≈48.4mm，近似重量≈6.75kg/m | 实际尺寸允许偏差符合国标 |
| 8 | 额定电压 | U₀/U=0.6/1kV | 符合国标额定电压要求 |
| 9 | 工作温度 | 长期允许工作温度90℃；短路允许温度（≤5s）250℃ | 符合绝缘材质工作温度要求 |
| 10 | 载流量（参考值） | 环境温度30℃、空气中敷设，载流量≈440A | 可根据实际敷设场景调整参考值 |
| 11 | 敷设要求 | 敷设温度≥0℃；弯曲半径≥12×D（D为电缆外径约为50mm） | 适用于室内、电缆沟、管道、隧道、直埋（无铠，不受大机械力） |
| 12 | 成品出厂试验 | - 导体直流电阻（20℃）； - 2. 工频耐压：3.5kV/5min不击穿； | 提供试验报告 |
| 13 | 供货要求 | 国标足米（长度偏差±0.5%），每盘长度按需（如100m/200m） |  |
| 14 | 包装要求 | 木盘/铁木盘包装，防潮、防压；盘身标识清晰（含型号、规格、电压、长度、厂名、生产批号） | 符合运输及储存要求 |
| 15 | 认证及证明文件 | 提供出厂合格证、3C认证。 | 所有文件需加盖供应商公章 |

- 申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十一条、第二十二条规定，应提供以下材料：

1.1 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或其他登记许可证明材料等），如投标供应商为自然人的需提供自然人身份证明；

1.2 法人授权委托书、法人及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标可不提供，但须提供法定代表人身份证复印件）；

1.3 提供具有良好商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；

1.4 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.5 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函；

1.6 提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.供应商在提交投标文件截止时间前投标供应商未被列入“信用中国”网站①失信被执行人；②重大税收违法失信主体名单；③政府采购严重违法失信行为记录名单。同时，不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。信用记录实际查询结果以采购人或代理机构于提交投标文件截止日在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准。

3.本项目面向大中小企业。